## Slide 1
NND Dryer 전극표면 온도관리모형 개발
(음극 300mm/s)
빅데이터분석1팀
박진서

## Slide 2
현황 및 Pain Point
NND Dryer 부동 후 재가동 시, OUT Zone 건조로의 전극 표면 온도가 목표 온도에 도달하기 위해 실험/평가 기반의 관계식을 활용하여 건조 출력을 조정하고, IN / MID / OUT Zone 경알람*, OUT Zone 중알람*으로 관리하고 있음
재가동 초기 OUT Zone 표면온도 안정적인 관리(목표 온도 ±10℃)에 어려움이 있고, 목표 온도보다 고온에서 건조 시 열주름 등의 품질 불량이 발생할 수 있음
모형 개발
모형 검증/성능평가
과제 완료 보고서
현장 적용
분석 대상 정의
데이터 수집 / EDA
분석 모형 선정/개발
전체 데이터 中 분석 가능한 대상 조건 수립하고, 분석/수집 대상에 대해 정의
설비 Log 데이터를 수집 후 탐색적 자료 분석을 진행하여, 모형 개발에 활용할 인자 / 특징(Feature)을 선정
변수 간 관계성 검토하여 예측 모형의 개발 방향을 수립하고, Parameter를 Tuning하여 모형 성능을 최적화 함
제어 시뮬레이션 검증 - 실제 SCR 과 예측 SCR 의 차이를 비교 분석하여, 모형의 타당성을 검토
실제어 검증/평가 - 모형이 실제 생산 Test 에서도 성능이 우수한지 평가
모형 최종 선정 및 개선점을 보완한 신규 모형 현장 적용
- 기존 상용 모형으로는 목표온도 달성률이 낮아서, NND Dryer에 맞는 학습 방법 및
Loss 함수 개발하여 신규 모형 개발 함
.
NND Dryer 부동 후 재가동 시 전극 표면 온도의 안정적인 관리를 위해 설비 데이터(전극/Lamp 포면 온도, MIR Lamp 출력 등)을 활용하여 온도 관리 모형을 개발 및 적용한 결과 GM1 음극 라인에서 목표 온도 달성률이 개선된 것을 확인함
성과 및 향후 계획 (확산 전개)
요약. NND Dryer 전극표면 온도관리모형 개발(음극 300mm/s)
※ 최적 모형 선정조건 평가 지표(MAPE, 제어방향성, Target-in 비율 등)를 고려하여 현장 적용 모형을 선정
최종 성능 평가
과제 목표 및 일정
재가동 시 OUT Zone 건조로 온도의 Target 값 도달을 위한 건조 출력 최적화 → Target-in (목표온도 ± 10℃) 비율 : 93.6% 이상 달성
성과: 선속 300mm/s 대응 모형 개발 완료(목표 온도 달성률 3.78%100% 향상)
GM2 음극 대상으로 개발 모형 확산 전개 및 선속 800mm/s대응 모형 개발 예정
* 경알람 : 목표 온도 ±10℃ 벗어날 경우, 중알람 : 목표 온도 +20℃ 벗어날 경우(PD 발생)
3.78% → 100%
평가 지표 | Multivariate Linear Regression (5/7) | LSTM (5/8~10) | LSTM_With_Attention (5/11~14) | LSTM_With_Transformer(5/15~8/10) | GCLN (8/30~10/16)
목표온도 달성률 | 미적용 | 미적용 | 30.22% | 52.43% | 100%
데이터 연동
/ 분석
모형
개발
’24.6
’24.1
’24.3
과제 요건 검토
/구체화
GM1 적용
/ 검증 및 보완
모니터링
/ 안정화
’24.9
’24.10
*일정
정량적 효과(금액) | 정성적 효과
약 0.3억원/예상 (GM2 음극 1개 라인 기준) ※ GM2 1라인 기준, 온도편차 감소를 통한 BM랑 저감에 따른 재무성과(예상)를 산출함 | 품질 Risk 감소에 기여 (목표 온도보다 고온에서 건조 시 열주름 등의 품질 불량 발생 가능성 존재)
NND에 맞게 개발 된 모형 (최종 적용)
일반 상용 모형

## Slide 3
1. NND과제 목적 및 구조 설명
목적 : NND Dryer 재가동 시 OUT Zone 건조로 온도 Target 값 도달을 위한 건조 출력 최적화를 통해 목표온도 도달 비율을 높이고자 함
1) 부동 후 재가동시 전극의 표면 온도 관리를 위한 DX 모형 개발, 타겟시점은 주행 시작 후 20초, OUT Zone 관리 온도±10°C(경알람). 관리온도+20°C(중알람, PD 발생)
2) 기존에 PLC 로직 사용 시 주행 후 20초시점에 목표온도 타겟 IN비율 약 3.78%수준, 목표온도 도달시간은 주행 시작 후 평균 38초 소요
2)
기존에 PLC 로직 사용 시 20초시점에 목표온도 타겟 IN비율 약 3.78%수준, 도달시간 주생 시작 후 평균 38초 소요
항목 관련 설명
미사용
IN
Zone
MID
Zone
OUT
Zone
전극 진행 방향
IR(적외선) Lamp
<NND Dryer 설비 구조도>
건조로에 외부 전극이 건조로 내부에 투입 후 밖으로 나오는데 소요된 시간
상세내용. NND Dryer 전극표면 온도관리모형 개발(음극 300mm/s)
자동보정 영역
DX 적용 전 현 수준
전극 이동에 따른
온도 변화
100
타겟온도 : 110
목표 온도 타겟 지점
가속 후 20s
120

## Slide 4
2. 선속 300mm/s 모형 개발 개요 및 목적
- 현재 GM1 1호기 음극 양산 라인에, Dryer 부동 후 재가동 시 전극 표면온도 관리 모형 적용함(1,000mm/s 대응 모형)
- 1,000mm/s 선속 외에 다른 선속에서도 부동 후 재가동 하는 경우가 존재함
- 따라서 1,000mm/s 선속외에서도 대응 가능하도록 추가 선속 모형 개발이 필요
- ND공정기술팀에서 요청한 모형 개발 순위는 아래와 같음
① 1순위: 1,000mm/s(완료), 2순위: 300mm/s(진행중), 3순위: 800mm/s(추후 진행 예정) , 4순위: 100mm/s(추후 진행 예정) *ND 공정기술팀 요청 사항
② 즉, 1,000mm/s속도 모형 다음 순위인 300mm/s 속도 모형 개발을 위해 EDA 진행 필요 함
설비 (양극/음극) | 선속 (mm/s) | 상황 | Dryer ON/OFF | DX 학습 우선순위
공통 | 1,000 | 일반적인 양산 | ON | 1
공통 | 300 | R2R 설비 자재교체 | ON | 2
공통 | 100 | 주행 중 자재 파단 시 설비 내 전극 연결을 위해 낮은 선속으로 주행함 | OFF | 4
음극 | N | 작업자가 전극 상태에 따라 임의로 선속을 바꿈. 이 경우 대부분 800 mm/s 선속으로 생산함 | ON | 3
※ 전극 표면온도 관리 강화 모형 고도화 우선 순위
상세내용. NND Dryer 전극표면 온도관리모형 개발(음극 300mm/s)

## Slide 5
1. 기존 검토 히스토리 및 진행 방향 설정
- 기존에는 Case 2(빅데이터분석2팀), Case 4(CNS)를 검토한 이력이 있음. 현재 ND공정기술팀에서는 현재 설정된 상태 외에 추가 PLC 수정이
필요 없는 Case 2 방향을 요청하였음. 따라서 Case2로 우선 검토 진행함 (가능성 확보 불가시 Case4 검토)
현재 IN, MID, OUT 각 7S, 8S, 9S까지만 모형으로 제어하고,
그 이후에는 자동보정 제어 사용
구분 | 방향성 | 검토 / 해결 사항 | 예상 업무
Case 1 | 선속에 따라 MIR 출력 Profile (초기, 보상, Peak 출력 시간) 조정 이후, 목표 온도 검토 시점의 MIR 출력 모형 개발 | 선속에 따른 MIR 출력 Profile 조정 | PLC 수정 多, 알고리즘 개발
Case 2 | 1,000mm/s와 동일하게 7,8,9초 시점의 MIR 출력 모형 개발. 이후는 기존 등속 구간 제어 로직 (자동보정 로직) 활용 | 선속 변동에 따른 7,8,9초 시점에 MIR 출력 모형 개발 | PLC 수정 無, 알고리즘 개발
Case 3 | MIR 출력 Profile 변경 없이, 선속에 무관하게 7,8,9초 시점의 목표 온도 범위에 도달하는 MIR 출력 모형 개발 | 선속 변동에 따른 7,8,9초 시점에 MIR 출력 모형 개발 | PLC 수정 無, 알고리즘 개발
Case 4 | 7,8,9초의 온도는 기존 제어 로직 (Or 신규 개발된 Mir 출력 모형) 활용하고, 7,8,9초 이후의 등속 구간 제어를 대체하는 신규 등속 구간 제어 로직 개발 | 신규 등속 구간 제어 로직 개발 | PLC 수정 少, 알고리즘 개발
2. Case 2 방향 진행 내용
1) 300mm/s 모형 목표 온도 타겟 시점 검토 배경 (Dryer 가속 후 시점 기준)
- 1,000mm/s 속도의 경우에는 평균 7.35s에 OUT_Zone에 도달하지만, 300mm/s의 경우 전극 이동속도가 더 느리기 때문에,
OUT_Zone 도착 시간이 더 걸림(평균 17.69s)
- 따라서, 설정 속도가 300mm/s의 경우 1,000mm/s에서 설정된 타겟온도 시점인 7s(IN Zone), 8s(MID Zone), 9s(OUT Zone)와 동일하게 가져갈 경우
Dryer에 투입 된 전극이 OUT Zone에 도달하지 못 함, 따라서 300mm/s의 경우 새로운 타겟 온도 시점 검토 필요 함
생산속도 | 재가동 횟수 | 외부 전극 IN 건조로 통과 시점 | 외부 전극 MID 건조로 통과 시점 | 외부 전극 OUT 건조로 통과 시점
1,000mm/s | 455회 | 3.80s | 5.54s | 7.07s
300mm/s | 275회 | 6.05s | 12.02s | 17.69s
※ GM1 음극 1호기 24년 1월 3일 ~ 2월 22일 각 건조로 통과 시점(평균시간)
실제 관리 시점은 편차가 있기 때문에 +2초 정도 여유 마진
상세내용. NND Dryer 전극표면 온도관리모형 개발을 위한 EDA (음극 300mm/s)

## Slide 6
EDA 결과서
2. Case 2 방향 진행 내용
2) 목표 온도 타겟 시점 설정
- 추후 추가선속 모형개발까지 고려하면, 방법1이 유리할 것으로 판단됨
- 따라서, 방법1로 Dryer 재가동 시 초기 전극이 OUT_Zone을 통과하는 때 기준으로 300mm/s 모형 개발을 위한 데이터 분석을 우선 진행함
구분 | 방법1 (이동 거리기준) | 방법2 (이동시간 기준)
설명 | Dryer 재가동 시 초기 전극이 OUT Zone을 통과했을 때 온도 기준 | Dryer 재가동 후 특정 시간이 지났을 때 온도 기준
장점 | 추가 선속 개발 시 통합 가능, 속도 별 관리 복잡도 ↓ | 각 선속별로 온도 안정화 최적 시점 반영 가능
단점 | 각 선속별로 온도 안정화 최적 시점 반영 어려움이 있음 | 추가 선속 개발 시 통합 불가능, 속도 별 관리 복잡도 ↑
3) 자동보정 Logic 활용 시점 확인
- 초기 전극이 OUT_Zone을 통과하는 기준으로 목표 온도 타겟 시점으로 설정 시 자동보정을 활용하여야 하는 시간은 아래표와 같음
- 각 건조로 통과 시점 같은 경우, 300mm/s는 1,000mm/s 보다 속도가 느리기 때문에 통과 시점이 늦어짐
- 기존의 PLC로직은 모형을 통해 가속 후 7s(IN), 8s(MID), 9s(OUT)까지만 출력을 인가하게 되어 있어, 그 뒤 시점은 모형 출력으로 제어할 수 없음
→ IN Zone의 경우는 자동보정을 이용하지 않아도 되지만, MID/OUT Zone은 각 4.02s, 5.12s 동안 자동보정 로직을 이용해야 함
생산속도 | 재가동 횟수 | 외부 전극 IN 건조로 통과 시점 (초) | 외부 전극 MID 건조로 통과 시점 (초) | 외부 전극 OUT 건조로 통과 시점 (초)
1,000mm/s | 455 | - | - | -
300mm/s | 275 | 0s | 4.02s | 8.67s
※ GM1 음극 1호기 1월 3일 ~ 2월 22일 각 전조로 자동보정 로직 이용 시간(외부전극 투입 기준)
※ GM1 음극 1호기 1월 3일 ~ 2월 22일 각 전조로 자동보정 로직 이용 시간(외부전극 투입 기준)
상세내용. NND Dryer 전극표면 온도관리모형 개발 방향 (음극 300mm/s)

## Slide 7
1. Dryer 전극 표면온도 관리 EDA 개요 및 진행 방향
1) 부동 후 재가동 속도가 300mm/s일 때, 사용 적용 가능한 모형 개발을 목적으로 EDA진행
2) GM1 음극에서 검증 된 Line 속도 1,000mm/s 모형을 기준으로 300mm/s와 비교해서 EDA 진행
- 추후 다 선속 통합 모형 개발을 위해서는 1,000mm/s 속도 모형에서 사용하는 입력값들이 300mm/s에서도 유용해야 하기 때문에,
300mm/s 속도에서도 1,000mm/s의 특징값들이 유용한지 확인 진행
3) 사용 데이터
: GM1 음극 1호기 24년1월3일 ~ 2월 22일 까지 데이터(약 50일, 1,000mm/s : 455개 300mm/s :275개, NND Dryer 설비 데이터 수집)
2. EDA 대상 케이스
1) 재가동 케이스 확인 (300mm/s 재가동 케이스는 R2R 설비 교체 시 사용 함)
2) 분석 대상은 부동 후 재가동 시 선속 세팅값이 300mm/s인 경우
- 재가동 시 선속이, IN에서 OUT Zone을 통과할 때까지 300mm/s로 등속이 유지 된 경우만 분석 진행함(Case2, 3은 제외)
- 현재 PLC에서 설정 된 모형의 제어 로직은 가속 시작이 확인 되면, 바로 값을 주기 때문에 도중에 속도가 변경한 케이스까지 반영하는데 한계가 있음
EDA 결과서
대표 Case1
대표 Case2
대표 Case3
- 정상적 300mm/s 케이스
전극에 붙어있는 테이프 제거를
위해 저속 주행
- 500속으로 설정하였지만,전극에 테이프
부착 확인 후 300으로 변경
- 300속으로 주행 하였지만, OUT Zone을
통과하기전에 저속주행으로 변경
OUT Zone 통과 시점
(약 17s)
상세내용. NND Dryer 전극표면 온도관리모형 개발을 위한 EDA (음극 300mm/s)

## Slide 8
3. 데이터 구성
분석 인자 확인
설비 / PLC 에서 실시간 데이터를 수집하여 분석에 활용할 인자 / Feature 확인
구분 | GM LV 음극 | Pilot 4호 양극 | Pilot 4호 음극 | Pilot 5호 양극 | GM1 음극 1호기
위치 | 소형 조립 3동 | 자동차 조립 2동 | 자동차 조립 2동 | 소형 조립 3동 | GM1
활용 인자 | 7개 - MIR Lamp 출력 (3개) - 전극표면온도 (3개) - Line Speed (1개) | 10개 - MIR Lamp 출력 (3개) - 전극표면온도 (3개) - Lamp 표면온도 (3개) - Line Speed (1개) | 10개 - MIR Lamp 출력 (3개) - 전극표면온도 (3개) - Lamp 표면온도 (3개) - Line Speed (1개) | 10개 - MIR Lamp 출력 (3개) - 전극표면온도 (3개) - Lamp 표면온도 (3개) - Line Speed (1개) | 8개 - MIR Lamp 출력 (3개) - 전극표면온도 (3개) - Lamp 표면온도 (1개) - Line Speed (1개)
MIR Lamp 출력값 결정 기준 | OUT Zone 전극 표면온도 | OUT Zone Lamp 표면 온도 |  |  | 
*대상호기
변수 정의
활용 Data | 주요 변수
OP_State | 직전 부동 시간 / 직전 구간 가동 시간
전극 표면온도 (IN/MID/OUT) | 건조로 Zone별 전극 표면온도 (IN/MID/OUT, 가동 시점)
 | 건조로 Zone별 전극 표면온도 (IN: 가속 시작 후 9초 / MID: 가속 시작 후 14초 / OUT: 가속 시작 후 20초 시점
*MIR Lamp 출력 (IN/MID/OUT) | 건조로 Zone별 MIR Lamp 출력 (IN: 가속 시작 후 7초 / MID: 가속 시작 후 8초 / OUT: 가속 시작 후 9초 시점)
램프온도 (OUT) | 건조로 Zone별 램프온도 (OUT, 가동시점)
Feature(변수) 정의
MIR Lamp 출력 (IN/MID/OUT), Line Speed 등 변수 현황 및 특성을 파악하고, 알고리즘 모형 개발에 사용할 파생 변수를 정의함.
- 부동후 재가동 케이스만 제어를 하는 것이 목표이므로, 재가동 되는 케이스만 필터하여 재가동되는 시점으로 부터 초기전극 표면온도(IN/MID/OUT추출)및 램프온도 (OUT),
가속 후 20초 시점의 MIR Lamp 출력 추출(IN/MID/OUT)
변수 전처리 방법
변수 추출 관련내용
상세내용. NND Dryer 전극표면 온도관리모형 개발을 위한 EDA (음극 300mm/s)
* MIR(Mid-Infrared Radiation) Lamp 출력 : IR 건조(적외선 건조 시 복사열 전열을 이용한 건조법) 시, 내부 Lamp의 출력값(%)
분석인자 설명
*모든 인자는 Numerical Features

## Slide 9
4. 공정 데이터 확인
1) Target 온도 도달 시간 및 OUT Zone 통과 시점을 타겟으로 설정 시 Target-In 현황 확인
- 각 Zone에서 온도 Target-In비율이 높아지는 지점(90%이상)은 IN은 134s, OUT은 110s 이상임. 자동보정 로직으로는 Target-In을 하기 위해 많은 시간이 걸림
따라서 자동보정 로직 전, 등속제어(모형제어)구간에서 목표온도 달성을 시키는 것이 중요해 보임
- OUT Zone 통과시 Target-In 비율은 약 4% 수준임
상한 :100
하한 :80
IN Zone 도달 시점(6.05s)
Target-In 비율이 높아지는 시점(90%이상), 가속시작 후 약 134s 되는 시점
상한 : 120
하한 : 100
OUT Zone 도달 시점(17.69s)
Target-In 비율이 높아지는 시점(90%이상), 가속시작 후 약 110s 되는 시점
IN Zone
MID Zone
OUT Zone
전극 진행 방향
IR Lamp
온도 센서
(IN)
온도 센서
(MID)
온도 센서
(OUT)
IN Zone
OUT Zone
300mm/s Target-In 비율
알람없이 Target범위를 유지하면서 생산을 진행한 구간
경알람과 함께 생산을 진행한 구간
중알람과 함께 생산을 진행한 구간
알람없이 생산을 진행한 구간
Target 범위 (℃) | IN Zone |  | OUT Zone | 
 | Temp_IN | 비율 | Temp_OUT | 비율
20 ~ | 0 | 0% | 0 | 0%
10 ~ 20 | 0 | 0% | 0 | 0%
3 ~ 10 | 0 | 0% | 0 | 0%
-3 ~ 3 | 0 | 0% | 0 | 0%
-10 ~ -3 | 0 | 0% | 10 | 4%
-20 ~ -10 | 67 | 24% | 135 | 49%
~ -20 | 208 | 76% | 130 | 47%
 | 275 |  | 275 | 
상세내용. NND Dryer 전극표면 온도관리모형 개발을 위한 EDA (음극 300mm/s)
미사용

## Slide 10
4. 공정 데이터 확인
2) IN_Zone의 경우는 1,000mm/s와 300mm/s 모두 등속출력(모형 출력)이 적용 가능
- IN Zone의 SCR 출력값은 OUT Zone에 비해 약하게 출력되며, IN Zone을 통과하는 동안 전극 온도 상승은 OUT Zone에 비해 적음
3) OUT Zone의 경우 300mm/s에서는 모형 출력 외에 자동보정 제어를 이용하여야 함
- 1,000mm/s의 경우 외부 투입 전극이 OUT Zone을 통과하기까지 등속출력(모형 출력)을 사용할 수 있지만, 300mm/s의 경우 자동보정 제어를 이용해야 함.
자동보정 활용구간에서는 온도 변화가 크지 않아 보임
- 9s까지는 등속출력 및 모형제어 시간이지만, 외부 투입 전극이 OUT Zone을 통과하기 까지 평균적으로 17.69s가 필요 하기 때문에9초 이후에는 8.67s 간 자동보정
로직을 활용해야 함
4) 1,000mm/s 및 300mm/s 유사 현상 확인
- 두 속도 모두 온도 관리 구간인 OUT Zone에서 등속출력(모형제어 구간)구간에서 온도가 급격하게 상승하고, 결정 된 온도가 자동보정 구간에서도 유사한 것으로 보임
따라서 1,000mm/s과 동일하게 300mm/s에서도 등속출력이 온도관리에 중요해 보이며, 상관분석을 통해 300속에서도 1,000속과 동일한 Feature 사용이 가능한지
확인 필요해 보임
1,000mm/s 재가동 시
300mm/s 재가동 시
240106-13h 49m 07s
IN_Zone
OUT_Zone
IN_Zone
OUT_Zone
240221-04h 39m 25s
자동보정 적용시점 OUT_ZONE(9s)
자동보정 적용시점
IN_ZONE(7s)
자동보정 적용시점
IN_ZONE(7s)
자동보정 적용시점 OUT_ZONE(9s)
* 그래프 시각화 용이성을 위해
vel(Velocity PV) 값 조정함.
즉, 속도는 그래프에 표시된 값에서
곱하기 10을 하면 됨
상세내용. NND Dryer 전극표면 온도관리모형 개발을 위한 EDA (음극 300mm/s)

## Slide 11
5. 상관분석 진행
1) DNN에서 사용하는 변수를 베이스로 해서 1,000mm/s과 300mm/s 상관분석 진행
- 기존에 사용하는 DNN모형에서 사용하는 변수를 베이스로 해서 상관분석을 진행함
2) 산점도 확인(1,000mm/s, 300mm/s 비교)
2-1) OUT Zone 전극 표면 온도와 x변수들 산점도 확인
- Y : Temp OUT(OUT Zone 전극 표면온도)
- X : log_NonOP_Time(log_부동시간), log_Prev_OP_Time(log_이전가동시간), Init_Temp_IN(IN Zone 초기 전극 표면 온도),
Init_Temp_OUT(OUT Zone 초기 전극 표면 온도), Temp_IN(IN Zone 전극 표면 온도), SCR_IN(IN Zone MIR 램프 출력 값),
SCR_OUT(OUT Zone MIR 램프 출력 값)
→ 산점도 확인 결과 1,000mm/s, 300mm/s Y와 X변수들 트랜드 유사해 보임. X변수들 간의 관계도 추가 확인 필요해 보임
1,000mm/s 재가동 시
300mm/s 재가동 시
상세내용. NND Dryer 전극표면 온도관리모형 개발을 위한 EDA (음극 300mm/s)

## Slide 12
5. 상관분석 진행
2) 산점도 확인(1,000mm/s, 300mm/s 비교)
2-2) X변수들 간의 관계도 산점도 시각화 진행(Pair Plot)
- X변수들 간의 산점도도 유사한 트렌드를 보이는 것을 확인. 보다 정확하게 확인하기 위해 상관관계 수치 확인 필요해 보임
1,000mm/s 재가동 시
300mm/s 재가동 시
상세내용. NND Dryer 전극표면 온도관리모형 개발을 위한 EDA (음극 300mm/s)

## Slide 13
5. 상관분석 진행
3) 상관관계 수치 확인_기존 DNN 모형 사용 변수(1,000mm/s, 300mm/s 비교)
① Y값이 온도(OUT Zone)일 경우
- 1,000mm/s와 300mm/s 에서 Y값과 X변수 사이에 상관관계가 유사하게 나타났으며, 통계적으로도 모두 유의미함
② Y값이 SCR_IN인 경우
- 1,000mm/s와 300mm/s 에서 Y값과 X변수 사이에 상관관계가 일부 변수(log_Prev_OP_Time) 제외 유사하게 나타남
(1,000mm/s 일부 변수 제외하고 통계적으로 모두 유의미함)
③ Y값이 SCR_OUT인 경우
- 1,000mm/s와 300mm/s 에서 Y값과 X변수 사이에 상관관계가 일부 변수(log_Prev_OP_Time) 제외 유사하게 나타남
(1,000mm/s 일부 변수 제외하고 통계적으로 모두 유의미함)
선속 | log_NonOP_Time | log_Prev_OP_Time | Init_Temp_IN | Init_Temp_OUT | Temp_OUT
1,000mm/s | 0.85 | X | -0.83 | -0.93 | -0.54
300mm/s | 0.71 | -0.30 | -0.82 | -0.90 | -0.60
선속 | log_NonOP_Time | log_Prev_OP_Time | Init_Temp_IN | Init_Temp_OUT | SCR_IN | SCR_OUT
1,000mm/s | -0.21 | 0.23 | 0.85 | 0.77 | -0.55 | -0.54
300mm/s | -0.36 | 0.23 | 0.86 | 0.80 | -0.61 | -0.62
선속 | log_NonOP_Time | log_Prev_OP_Time | Init_Temp_IN | Init_Temp_OUT | Temp_OUT
1,000mm/s | 0.85 | X | -0.82 | -0.93 | -0.53
300mm/s | 0.72 | -0.31 | -0.83 | -0.91 | -0.61
※ X는 통계적으로 유의미하지 않다는 것을 의미함
상세내용. NND Dryer 전극표면 온도관리모형 개발을 위한 EDA (음극 300mm/s)
* SCR : Silicon Controlled Rectifier

## Slide 14
6. 도메인 지식을 활용한 최종 변수 추출(물리법칙-열전달)
- NND Dryer 관련 도메인 지식을 활용하여 상관분석에서 추출된 변수들 중 실제 모델링에 필요할 변수들을 크로스 체크하여 추출 진행
- NND Dryer에서 타겟시점(Temp_OUT)의 온도는 Dryer 내에 초기온도가 주어질 때, MIR Lamp의 열의 복사와 대류로 인해 열전달이 일어난 결과임
- 실제로 열전달은 열평형 상태가 이루어질 때 까지 전달되므로, 열을 전달 받는 대상체의 온도와, 전달하는 대상체의 온도 정보가 중요함 이에 따른
램프온도 데이터 및 초기의 전극 표면온도는 유효한 변수로 예상됨(Init_Lamp_Temp_OUT, Init_Temp_IN/MID/OUT, Temp_OUT)
- 또한 대류의 경우 습도에도 영향을 받음, 습도의 경우 드라이어 건조 시간(직전 가동상태), 부동 상태에 따라서 드라이어 초기 환경 정도 유추가능
이에 따른 가동 상태에 대변 변수들도 유효한 변수로 예상됨(NonOP_Time, Prev_OP_Time)
→ 최종선택 된 변수들 다중공선성까지 확인 한 결과 일부 변수에서 VIF값이 높지만 필요한 변수라 생각하여 제거하지 않고 사용(변수 해석이 중요한 과제가 아님)
결론 : 1,000mm/s 모형 x인자와의 호환성, 상관관계, Information Gain, 도메인 지식을 활용하여 총 7개의 특징 선택함
(Non_OpTime, Prev_OP_Time, Init_Lamp_Temp_OUT, Init_Temp_IN/MID/OUT, Temp_OUT)
(다중공선성 확인결과)
상세내용. NND Dryer 전극표면 온도관리모형 개발을 위한 EDA (음극 300mm/s)
(Information Gain 확인결과)

## Slide 15
1. 모형 개발 방향
EDA를 통해 추출한 특징을 기반으로 하여 출력예측에 적합한 회귀 모형을 선정함
- 현재 PLC제어를 통해 수집된 데이터는 목표온도 도달률이 3.78%수준으로 낮기 때문에, 희소 구간에 대한 예측 혹은 외삽에 대한 예측을 수행하여야 함
- 따라서, 외삽에 유리한 스케일러 및 모형을 사용해야함 (외삽에 불리한 Tree 계열의 모델은 모형 후보군에서 제외함)
후보 모형 선정 및 평가 기준
-스케일러 선정 근거 : 각 피쳐마다 스케일이 다름으로 스케일러 필요, 다만 외삽이 중요하기 때문에 외삽에 유리한 Standard, Robust Sclaer 사용하려 함
-회귀모형 선정 근거 : NND Dryer의 연속형 종속 변수인 출력값을 예측하기 위한 회귀 모형(Regression Model) 후보 선정
- 평가 기준 : 모형을 만드는 목적은 재가동시 각기 다른 초기조건에서도 원하는 타겟 시점에 목표온도에 도달하게 하는 것이 목적이므로 2가지 지표를 보고 판단
1) MAPE : 직관적 성능을 비교하기위해 MAPE를 지표로 하여 비교
2) 상관관계 : 제어를 위해 제어방향성을 평가하기 위한 지표, 목표온도를 높였을 때 출력값도 올라야 하기때문에 출력과 온도 변화가 양의 상관관계로 존재 하여야 함
대표 알고리즘 | 대표 알고리즘 설명
Multivariate Linear Regression | 다중 종속 변수(여러 타겟 변수)를 동시에 예측하는 회귀 모형
DNN | 여러 층의 뉴런(노드)을 사용해 복잡한 데이터를 학습하고 예측
LSTM | 순환 신경망(RNN)의 한 유형으로, 시퀀스 데이터를 처리하는 데 특화된 신경망 구조
LSTM_with_ Attention | LSTM 네트워크에 Attention Mechanism을 추가하여 시퀀스 데이터를 처리하는 모델 Attention 메커니즘은 입력 시퀀스의 각 요소에 가중치를 부여하여 모델이 중요한 정보를 강조할 수 있게 함
LSTM_with_ Transformer | LSTM은 입력 시퀀스를 인코딩하고, Transformer는 인코딩된 데이터를 통해 더 높은 수준의 표현 학습을 수행.
(온도 제어 시뮬레이션)
대표 스케일러 | 대표 스케일러 설명
StandardScaler | 모델이 훈련된 범위 밖의 값도 상대적으로 잘 처리 가능, 외삽이 필요한 선형 모델(LR, SVM)이나 신경망에 적합.
RobustScaler | 데이터에 이상치가 많을 때 외삽이 필요한 경우.
상세내용. NND Dryer 전극 표면온도 관리 모형 개발 (음극 300mm/s)

## Slide 16
평가 지표 | Multivariate Linear Regression | LSTM | LSTM_With_Attention | LSTM_With_Transformer
제어 방샹성 시뮬레이션 |  |  |  | 
2. 각 모형 별 테스트 결과
평가 지표 |  | Multivariate Linear Regression | LSTM | LSTM_With_Attention | LSTM_With_Transformer
MAPE | IN | 2.27 | 0.24 | 0.24 | 0.40
 | OUT | 4.12 | 0.22 | 0.31 | 0.48
 | SUM | 6.84 | 0.46 | 0.55 | 0.88
제어 방향 시뮬레이션 상관계수 |  | 음의 상관관계 | 음의 상관관계 | 양의 상관관계 | 양의 상관관계
Train Set | Validation Set | Test set
재가동 케이스 750개(240319~240413, 약 한달) | 재가동 케이스 250개(240414~240428, 약 2주) | 재가동 케이스 250개(240429~240510, 약 2주)
데이터 셋 구성
: GM1 음극 1호기 24년 3월 19일 ~ 5월 13일 까지 수집 된 총 1250개의 재가동 케이스를 Train(60%), Validation(20%) 및 Test(20%) 나누어 학습 및 테스트 진행
※ 데이터 셋 정보
※ 모형 테스트 결과(성능이 좋았던 4가지 순위만 표기함/ 모두 Standard Scaler 사용 시 성능이 가장 좋았음 / Optuna를 통한 하이퍼 파라미터 최적화 진행 / 추론 시간 1s이내)
※ 제어 시뮬레이션 결과
(온도 제어 시뮬레이션)
최고 우위
모형 구조
상세내용. NND Dryer 전극 표면온도 관리 모형 개발 (음극 300mm/s)

## Slide 17
3. 각 모형 현장 적용 결과 및 개선점 파악
현장적용 결과
: 테스트 결과가 좋았던 모형 Top2개 현장적용하여 평가 진행함 (각 평균 3일 씩 적용, 모형제어방향성이 음수인것은 적용 X)
현장적용 테스트 결과 모형의 Mape와 실제 현장에서 제어 결과인 목표온도 달성률은 일치하지 않는 것으로 확인됨.
실제 목표 온도 달성률은 93%이상인데 그에 못미치는 결과를 확인하였으므로 개선이 필요함
평가 지표 | Multivariate Linear Regression | LSTM | LSTM_With_Attention (5/11~14, 24회) | LSTM_With_Transformer(5/15~18, 30회)
목표온도 달성률 | 미적용 | 미적용 | 30.22% | 52.43%
※목표온도 달성률 =
목표온도 : 음극 기준 110 ±10 °C
목표온도 미달 원인 분석
1) MAPE가 낮다고 제어 방향성이 더 좋다고 보여지지 않음. 목표온도를 높이라고 했을 때 출력이 오히려 떨어지는 경향도 보임(Multivariate Linear Regression)
2) 모형의 학습 시 Loss 함수를, MAE 및 MSE로 주어진 데이터에 정답만 학습이 가능하지 제어 방향성을 반영하여 학습하지 못함(타겟온도가 오르면 출력도 올라야 함)
→ 따라서 제어방향성에 대한 정보까지 Loss함수에 반영시켜 학습을 진행해야 함, 이에 따라 기존 상용 알고리즘이 아닌 신규 알고리즘 개발이 필요함
평가 지표 | Multivariate Linear Regression | LSTM | LSTM_With_Attention | LSTM_With_Transformer
MAPE SUM | 6.84 | 0.46 | 0.55 | 0.88
제어 방향성 시뮬레이션 |  |  |  | 
상세내용. NND Dryer 전극 표면온도 관리 모형 개발 (음극 300mm/s)

## Slide 18
4. 개선아이디어 도출
신규모형 개발아이디어
- 모형의 제어방향성이 MAPE와 일치하지 않기 때문에, 매번 제어시뮬레이션을 하며 하이퍼 파라미터를 튜닝하는데 시간이 많이 소요됨
또한 제어방향성이 나온다고 하더라도, 현장적용 하기 전까지 출력 상승폭에대한 기울기가 어느정도 되어야하는 알 수 없음
- 아이디어1: 온도 예측 모형을 통해 사전 검증을 해보자, 출력예측에 기대온도를 넣어 얻은 출력값을 온도 예측 모형에 넣었을 때 목표온도 수준이 나오면 OK
→ 이를 통해 현장에 적용하지 않아도 사전에 확인을 해볼 수 있음, 하지만 테스트 결과 온도 예측모형도 외삽 및 희귀데이터에 취약
- 아이디어2: 외삽이 안 되는거면 외삽이 잘 되도록 우리가 외삽에 대해 잘 맞출 수 있는 정보를 주면 될 것 같음
→ 외삽에 대한 제어방향성을 학습할 수 있는 Loss 값을 만들어 학습
- 아이디어3: 제어방향성 까지 학습 시켰는데, 기울기는? 어느 정도 줘야되는지 정보는 어떻게 줄 수 있을까? 온도 예측모형의 도움을 받으면 될 것 같음
→ 출력 예측모형에서 추론한 출력 값을 온도 예측 모형에 넣어서 예측되는 온도와 기대온도의 차이를 Loss 값에 반영하여 학습 진행
▶ 결론 : 아이디어 1,2,3을 결합하여 위의 여러 Loss가 감소되어 학습한 모형은 외삽 및 희소데이터에 대해 강건할 확률이 높을 것으로 판단하여 모형개발 진행함
※목표온도 달성률 =
- 학습 방법 : 출력 예측모형과 온도 예측모형을 교차 학습, 수집된 데이터 Loss, 제어 방향성 Loss, 시뮬레이션 결과 Loss등을 각 Step에 따라 반영하여 모든 Loss가
수렴하도록 학습을 유도함. 총 5단계로 학습이 진행되며 매 단계마다 학습 진행, 각 단계마다 학습을 진행하는 이유는 미세 튜닝을 하기위함
출력 예측모형 과 온도 예측모형이 학습이 완료되면, 최적 제어값을 추론할 때는 출력 예측모형만을 사용해서 추론 진행
- 네트워크 : 온도 예측모형, 출력예측모형 모두 DNN 구조의 Neural Network 사용
출력 예측모형
온도 예측모형
학습 시
출력 예측모형
출력 추론 시
입력값
출력 값
- 학습 과정에서 기존 데이터 학습 셋 및 외삽을 가정한 데이터를 생성하고 온도예측모형에서 검증을 하며 학습이 이루어지는 모형으로 GCLN(Generate Co-
work-Learning Nework)라고 이름을 명명함
신규모형(GCLN) 설명
상세내용. NND Dryer 전극 표면온도 관리 모형 개발 (음극 300mm/s)

## Slide 19
5. 신규 모형 개발 및 현장적용 결과
신규모형(GCLN)학습 결과
- 기존 상용 알고리즘과 동일한 데이터 셋으로 학습 진행 후, GM1 음극 1호기에 적용한 결과(약 50일) 목표 온도 달성률 99.3% 수준 확보함
※목표온도 달성률 =
평가 지표 |  | GCLN (8/30~10/16, 572회)
MAEP | IN | 0.94
 | OUT | 1.13
 | SUM | 2.07
제어 방향 시뮬레이션 상관계수 |  | 양의 상관관계
목표온도 달성률 |  | 100%
Train Set | Validation Set | Test set
재가동 케이스 750개(240319~240413, 약 한달) | 재가동 케이스 250개(240414~240428, 약 2주) | 재가동 케이스 250개(240429~240510, 약 2주)
※ 데이터 셋 정보
※ 학습 및 현장적용 결과
※ 제어방향성 시뮬레이션 결과
상세내용. NND Dryer 전극 표면온도 관리 모형 개발 (음극 300mm/s)

## Slide 20
EDA 결과서
성과 및 향후계획
성과 : 부동 후 재가동 시 선속 300mm/s 대응 모형 개발 완료함. 기존 목표온도 관리 달성률 3.78%에서 100%로 향상 완료함
정량적 효과(금액) | 정석적 효과
약 0.3억원/예상 (gm2 음극 1개 라인 기준) ※ GM2 1라인 기준, 온도편차 감소를 통한 BM랑 저감에 따른 재무성과(예상)를 산출함 | 품질 Risk 감소에 기여 (목표 온도보다 고온에서 건조 시 열주름, 탈리 등의 품질 불량 발생 가능성 존재)
※ 정량적 성과 및 정성적 성과
향후 계획 : 음극 선속 800mm/s 대응모형 추가 개발 및 GM2 확산전개 예정
상세내용. NND Dryer 전극 표면온도 관리 강화 모형 개발 결과 (음극 300mm/s)
* BM : Breakdown Maintenance

## Slide 21
NND Dryer 부동 후 재가동 시, OUT Zone 전극 표면 온도 안정적인 관리(목표 온도 ±10℃)에 어려움이 있음.
→ 건조 출력 관리 모형(DX 알고리즘)을 개발하여 Target 값 도달을 위한 건조 출력을 최적화하고자 함.
(As-is) 전극 표면온도 제어 방법 | (To-be) 전극 표면온도 제어 방법
문 제 1) 목표 온도보다 고온에서 건조 시 열주름 등의 품질 불량이 발생할 수 있는 상황임 2) 중알람 발생으로 인한 PD 발생 가능성 존재
※ 경알람 : 목표온도 ±10℃ 초과, 15초 지속 / 중알람 : 목표온도＋20℃ 초과
제 안 : NND 공정/설비를 안정적으로 관리하기 위해 DX 기반 알고리즘을 적용하고자 함
└ 목표온도 ±10℃ 이내, Target-in 비율 90% ↑ 확보 목표
* MIR(Mid-Infrared Radiation) Lamp 출력 : IR 건조(적외선 건조 시 복사열 전열을 이용한 건조법) 시, 내부 Lamp의 출력값(%)으로서 건조로 내부 온도를 조정할 수 있는 지표임. (전극 표면온도가 MIR LAMP 출력으로 결정됨.)
< Recipe 입력 화면 >
< 출력 예시 >
P={(P1-P2-P3+P4)/(T2-T1)*(T-T1)+P2-P1}*(V-100)/900+(P3-P1)/(T2-T1)*(T-T1)+P1 P : Output 출력(%), T : 초기 온도(℃), V : 선속(mm/s)
< MIR* 출력 계산식 >
출력 계산
※ 전극 표면온도는 MIR Lamp 출력값으로 관리 되기 때문에, f(x)는 X’s(표면온도, 가동 시간 등)~Y(MIR Lamp 출력*) 형태로 관계식 수립
[ 설비 ]
[ PLC ]
제어
Data 수집
이더넷 통신
Data 수집
Log
생성
프로그램1 (Python)
프로그램2 (Python)
제어 Trigger
검토
Data 수집/검토
No
Yes
DX알고리즘
설비 데이터
Daily 재학습
DX 기반 알고리즘으로
MIR LAMP 출력 결정(설비 제어)
현장
P C
※ 초기 온도 및 공정 속도에 따른 필요 출력을 엔지니어가 입력한 셋팅 값에서 자동으로 계산되어 출력
유첨. 현황 및 Pain Point

## Slide 22
전체 데이터 中 분석 가능한 대상 조건 수립 진행함.
주요 변수 확인
데이터 분석 시 제외 Case 검토
<직전 부동 시간 없음>
<표면온도 변화 없음>
<Target 온도 비정상>
(Ex) E81A 음극 Target IN/MID/OUT : 80, 110, 150℃
(Ex) E81A 음극 Target IN/MID/OUT : 110, 130, 160 ℃
<가속 후 9초 시점 Line Speed 감소>
2
1
3
4
Init (가열판 이동)
end
Start (LineSpeed
>0)
Temp
Lamp
20초 후 평가
Temp (Target)
Temp (20초 후)
NonOp- Time
Op-Time
Init (가열판 이동)
End
(Line speed=0)
Start (LineSpeed
>0)
Temp
Lamp
Prev (직전 구간)
MIR Lamp 출력
설비 가동
설비 가동
※ IN/MID Lamp 온도가 없는 경우(미설치), OUT Zone 데이터만 사용하여 모델링
Data 구조
시각화
Init (현재 가동 시점)
9/14/20초 시점
활용 Data | 취득 구간 | 데이터 타입
Timestamp | 전 구간 | Date or Character
Line Speed | 전 구간 | Float
전극 표면온도 | IN Zone | Float
 | MID Zone | Float
 | OUT Zone | Float
Lamp 온도 | IN Zone | Float
 | MID Zone | Float
 | OUT Zone | Float
MIR Lamp 출력 | OUT Zone | Float
1. 가속 후 9초 시점 Line Speed ≤ 990
2. 직전 부동 시간 미존재
2. MIR Lamp 출력에 따른 표면온도 정상 미변화
4. Target 온도가 비정상적으로 설정됨
유첨. 분석대상 정의

## Slide 23
평가지표가 가장 우수한 모형을 선정 후, PLC-PC 통신 환경 구축하여 개발 완료된 알고리즘 모형을 현장 적용함.
최종 모형 선정
[ 설비 ]
[ PLC ]
제어
데이터 수집
Misubisi
이더넷통신
데이터 수집
Log파일 생성
프로그램1 (Python)
프로그램2 (Python)
제어 Trigger 검토
0.2s 마다 수집/검토
No
[조건1] 설비 재가동시점 (OpState 0 → 1 변경 시점)인 경우
→ 정속(1,000mm/s) 운행 대상 확인 (Line Speed SV==1,000)
[조건2] 알고리즘 스위치 on (UseState == 1) 인 경우, → 선택된 알고리즘에 해당 하는 알고리즘 운영 ※선택 알고리즘 : Algorithm==1(DNN) | Algorithm==2(2SLS)
Yes
② 제어결과 저장 - MIR Lamp 출력 (IN / MID / OUT)
- 제어 시점 (시간)
알고리즘
설비 데이터
제어 결과
Daily 재학습
① 알고리즘 출력값으로 설비 제어 : MIR Lamp 출력 (IN / MID / OUT)
현장
P C
현장 적용 (모형 재학습 및 설비 제어)
평가 지표(MAPE, Target-in 비율 등)를 고려하여 현장 적용 모형을 선정함
PLC – PC 간 실시간 통신 환경을 구축하여 설비를 제어하고, 설비 데이터 / 제어 결과를 수집하여 Daily 재학습 가능한 모형을 현장 적용함.
└ 장비 생성 데이터를 PLC와 직접 통신하여 PC로 옮기고(수집), 이를 검토하여 자체적으로 제어 시점을 판단하여 건조 출력 최적값을 도출 및 장비에 입력함(제어)
유첨. 현장 적용 (최종 모형 선정 및 모형 현장 적용 : 운영 시나리오)

## Slide 24
데이터 구성
2.2.2 제어 기본 Logic _ 출력 시퀀스 및 기능
⑧
⑧
⑨
⑨
⑨
⑩
⑩
⑥
램프 출력(％)
설비 속도(mm/s)
③
⑦
①
④
⑤
⑥
⑤
②
②
주행 시작 : 0
③
⑦
가열판 진입 시간 : 설비 Start 버튼 눌렀을 시 5초 간 진입
가속 완료
수집 데이터
재가동 케이스 시점
가속 후 7초 시점의 전극 표면온도(IN)추출
재가동 시점, 장비 ON시점에 각 Zone의 전극 표면 온도(IN/MID/OUT), MIR Lamp 온도(OUT),
직전 부동시간, 직전 가동시간 추출
가속 후 8초 시점의 전극 표면온도(MID)추출
가속 후 9초 시점의 전극 표면온도(OUT)추출
컬럼 설명
유첨. 변수 전처리 방법 설명

## Slide 25
EDA 결과서
데이터 컬럼 설명
컬럼명 | 설명 | 컬럼명 | 설명 | 컬럼명 | 설명
Timestamp | 시간 | Temp_MID1 | MID ZONE 전극 표면온도 상부 | TARGET_TEMP_IN | IN ZONE 타겟온도
plc_h | PLC 기준 시간 | Temp_MID2 | MID ZONE 전극 표면온도 하부 | TARGET_TEMP_MID | MID ZONE 타겟온도
plc_m | PLC 기준 분 | Temp_MID | MID ZONE 상하부 최댓값 | TARGET_TEMP_OUT | OUT ZONE 타겟온도
plc_s | PLC 기준 초 | Temp_OUT1 | OUT ZONE 전극 표면온도 상부 | Out_Multiplier | 보상출력
Mode | 생산 모델 | Temp_OUT2 | OUT ZONE 전극 표면온도 하부 |  | 
Product | 생산 전극(양/음극) | Temp_OUT | OUT ZONE 상하부 최댓값 |  | 
OPState | 가동상태 | *Lamp_Temp_IN | IN ZONE MIR LAMP 온도 |  | 
UseState | DX 모드 사용 상태 | *Lamp_Temp_MID | MID ZONE MIR LAMP 온도 |  | 
Algorithm | DX 알고리즘 | *Lamp_Temp_OUT | OUT ZONE MIR LAMP 온도 |  | 
Velocity_SV | 세팅 속도 | Prev_Temp_IN | IN ZONE 이전 전극 표면온도 |  | 
Velocity_PV | 측정 속도 | Prev_Temp_MID | MID ZONE 이전 전극 표면온도 |  | 
*SCR_IN | IN ZONE 출력 | Prev_Temp_OUT | OUT ZONE 이전 전극 표면온도 |  | 
*SCR_MID | MID ZONE 출력 | Prev_Lamp_Temp_IN | IN ZONE 이전 MIR Lamp 온도 |  | 
*SCR_OUT | OUT ZONE 출력 | Prev_Lamp_Temp_MID | MID ZONE 이전 MIR Lamp 온도 |  | 
Temp_IN1 | IN ZONE 전극 표면온도 상부 | Prev_Laemp_Temp_OUT | OUT ZONE 이전 MIR Lamp 온도 |  | 
Temp_IN2 | IN ZONE 전극 표면온도 하부 | NonOP_Time | 이전 부동시간 |  | 
Temp_IN | IN ZONE 상하부 최댓값 | Prev_OP_Time | 직전 가동시간 |  | 
유첨. 데이터 컬럼 설명
* MIR(Mid-Infrared Radiation) Lamp 출력 : IR 건조(적외선 건조 시 복사열 전열을 이용한 건조법) 시, 내부 Lamp의 출력값(%)
* SCR : Silicon Controlled Rectifier

## Slide 26
1) 상관분석 후 상관계수 변수 다중공선성 확인
VIF지수가 높지만 해당 과제는 모델링 해석이 중요한 과제가 아니고, 도메인 지식적으로 필요하다 판단하여 해당 피쳐 사용, 과적합이 우려되는 것은 Drop OUT 및 정규화 기법을 사용하여 개선
유첨. Information Gain및 다중공선성 확인 결과
Information Gain 결과
SCR_IN
SCR_OUT

## Slide 27
2.2.2 제어 기본 Logic _ 출력 시퀀스 및 기능
Chart: 
⑤
⑦
1200
1,000
800
600
400
200
0
설비 시퀀스 | No. | 명칭 | 기능 | 설명 | 비고
설비 준비 | ① | 예열 출력 | SCR 과전류 알람 방지를 위한 출력 | 설비 Start 버튼 눌렀을 시 5 ~15% 정도의 출력 고정 적용 | 가열판 진입 시점과 동일
가속 구간 | ② | 초기 출력 | 전극 가열 초기에 적용되는 출력 | 주행 시작 전 -5 ~ 0초 사이에 인가되는 출력 | 설정 값에 따라 초기 출력 인가 시간 딜레이 적용됨
 | ③ | Peak 출력 | 가속 구간 내 온도 헌팅 방지를 위한 출력 | OUT 구간에만 있으며, 2 ~ 3초 시점에 인가되는 출력 | 가열구간 길이에 따라 시점 상이함
 | ④ | 보상 출력 | 가속 구간 내 온도 하강 방지를 위한 출력 | OUT 구간에만 있으며, 등속 출력의 % 단위로 적용되며 3 ~ 5초 시점에 인가되는 출력 | 가열구간 길이에 따라 시점 상이함
등속 구간 | ⑤ | 등속 출력 | 가속 이후 온도 안정화를 파악하는 기준이 되는 출력 | 각 가열 구간에 진입하는 전극의 온도가 안정화 되었을 때 (등속 시작) 인가되는 출력 | 가열구간 길이에 따라 시점 상이함
 | ⑥ | 보정 주기 | 등속 구간 내 출력 자동 보정을 위한 보정 주기 | 일정 시간 마다 온도를 Feed back 하여 | 등속 구간 시작 시 일정 주기 적용
 | ⑦ | 보정량 | 등속 구간 내 출력 자동 보정 시 보정되는 출력량 | 목표 온도 ±3℃ 범위내 ±% 자동 보정 적용됨 | 상승 보정량과 하강 보정량 각각 설정 가능
⑧
⑧
⑨
⑨
⑨
⑩
⑩
⑥
램프 출력(％)
설비 속도(mm/s)
2.2 전극 주행건조 설비 제어부
③
⑦
①
④
⑤
⑥
⑤
②
②
주행 시작 : 0
③
⑦
가열판 진입 시간 : 설비 Start 버튼 눌렀을 시 5초 간 진입
가속 완료
유첨. 전극 주행 제어 로직 관련 설명

## Slide 28
시뮬레이션 예시
20
초기온도 | 측정온도 | 출력
10 | 100 | 20
20 | 90 | 10
*라인 수집된 데이터(비례제어 로직)
초기온도 | 타겟온도 | 출력
10 | 150 | 29.1
20 | 150 | ?
*라인 수집된 데이터에서 타겟온도를 기대 온도(ex 타겟온도 150도)로 변경
DNN
제어 시뮬레이션 결과 및 설명
20 ▶ 29.1
Temp Diff는 실제 측정된 온도와 기대온도의 차이 : Ex) 150-100 =50
SCR_Diff는 실제 출력값과 기대온도를 맞추기 위해 모형에서 추론한 출력값과의 차이 : Ex) 29.1-20 = 9.1
즉 제어방향성은 측정된 온도보다 기대온도가 높다면 양의 상관관계가 나와야 함, 또한 그래프 기울기도 적절해야 함
보다 복잡한 모형이 잘되는 경향을 보이긴 하지만, 학습 시 동일한 MAPE 더라도 하이퍼 파라미터에 따라 시뮬레이션 결과가 달라짐
매번 시뮬레이션결과를 보고 튜닝하여야 함
예시 로직
유첨. 제어 시뮬레이션

## Slide 29
유첨. 모형 구조

## Slide 30
GCLN (Generate Cowork Learning Network) 개발 배경
1) NND 모형 개발 컨셉 설명
- 초기 온도가 주어질 때, 특정 출력값으로 인해 타겟시점(9s)의 온도가 정해짐 이는 열 복사와 열 대류로 인한 결과임
따라서, 모형과 현장 데이터를 이용하여 초기 온도가 주어질 때 특정 MIR Lamp출력이 인가되면 타겟 시점에는 특정 온도에 도달한다는 물리 법칙을 학습을 목표로 함
- 기본 관계는 수식 1과 같지만, 궁극적으로 궁금한 값은 x값이기 때문에 식은 2라는 가정하에 모형의 출력부분을 x값 즉 MIR Lamp 출력 부분으로 구성함
출력
초기온도
타겟시점 온도
수식 1)
수식 2)
2) NND 과제의 어려움 및 기존 상용 모형의 한계점
2-1) NND 과제의 어려움
- DX적용전에는 타겟온도 범위내에 도달하는 비율이 낮음, 1,000mm/s 양극 0.4% 음극 31%수준 300mm/s 양극 0%, 음극 3.78% 수준
- 이에 따라서, 양,음극 모두 타겟온도에 도달하기 위한 출력값 예측은 외삽 및 내삽에서도 희소 온도 구간임
→ 즉, 목표온도 타겟 IN 비율이 잘 되기 위해선 외삽 및 내삽의 희소 온도 구간에서 모형의 예측이 잘 되어야함(모형의 강건성 중요)
2-2) 상용 모형의 한계점
- 모형의 강건 하려면 온도분포가 학습외 데이터인 외삽에서도 잘 작동이 되어야 함
- 실상은 강건하지 못 함, 모형에 대한 제어 시뮬레이션을 해보면 제어 방향성이 나오지 않음(기대 목표온도가 높아지면 출력 값도 올라가야 함)
→ 즉, Loss함수에 문제가 있음, 학습 시 외삽에 대한 고려(제어방향성 등)없이 현재가지고 있는 데이터를 잘 맞추는 방향으로만 학습을 명령하게 되어있음(RMSE, MAE 등)
유첨. GCLN개발 배경 및 설명 – 1/6

## Slide 31
2) NND 과제의 어려움 및 기존 상용 모형의 한계점
시뮬레이션 예시)
20
초기온도 | 측정온도 | 출력
10 | 100 | 20
20 | 90 | 10
*라인 수집된 데이터(비례제어 로직)
초기온도 | 타겟온도 | 출력
10 | 150 | 29.1
20 | 150 | ?
*라인 수집된 데이터에서 타겟온도를 기대 온도(ex 타겟온도 150도)로 변경
DNN
LSTM with Attention
Lstm with Transformer
상용 모형 제어 결과 좋지 않음
20 ▶ 29.1
Temp Diff는 실제 측정된 온도와 기대온도의 차이 : Ex) 150-100 =50
SCR_Diff는 실제 출력값과 기대온도를 맞추기 위해 모형에서 추론한 출력값과의 차이 : Ex) 29.1-20 = 9.1
즉 제어방향성은 측정된 온도보다 기대온도가 높다면 양의 상관관계가 나와야 함. 또한 그래프 기울기도 적절해야 함
보다 복잡한 모형이 잘되는 경향을 보이긴 하지만, 학습 시 동일한 MAPE 더라도 하이퍼 파라미터에 따라 시뮬레이션 결과가 달라짐
매번 시뮬레이션결과를 보고 튜닝하여야 함
유첨. GCLN개발 배경 및 설명 – 2/6

## Slide 32
3) GCLN 개발 아이디어
- 매번 제어시뮬레이션을 하면서 하이퍼 파라미터를 튜닝하기 귀찮음. 또한 제어방향성이 나와도, 현장적용 하기 전까지 기울기가 어느정도 되어야하는지 알 수 없음
- 아이디어1 : 온도 예측 모형을 통해서 사전 검증을 해볼 순 없을까?, 출력예측 모형에 기대온도를 넣어서 얻은 출력값을 온도 예측 모형에 넣었을때 목표온도 수준이 나오면 OK
이를 통해서 현장에 적용하지 않아도, 사전에 확인을 해볼 수 있음, 실제 테스트 결과 온도 예측모형도 외삽 및 희귀데이터에 취약함
- 아이디어2 : 외삽이 안되는거면 외삽이 잘 되도록 우리가 외삽에 대해 잘 맞출 수 있는 정보를 주면 될 것 같음
→ 외삽에 대한 제어방향성을 학습할 수있는 Loss값을 만들어 학습
-아이디어3 : 제어방향성 까지는 학습 시켰는데, 기울기는? 어느정도 줘야되는지 정보는 어떻게 줄 수 있을까? 온도 예측모형의 도움을 받으면 될 것 같음
→ 출력 예측모형에서 추론한 출력 값을 온도 예측 모형에 넣어서 예측되는 온도와 기대온도의 차이의 Loss값을 이용하여 학습
▶ 아이디어1,2,3을 결합하여 위의 여러 Loss가 감소되어 학습한 모형은 외삽 및 희소데이터에 대해 강건할 확률이 높을 것 으로 판단하여 모형개발 진행 함
유첨. GCLN개발 배경 및 설명 – 3/6

## Slide 33
4) GCLN 학습 방법 설명
- 학습 방법 : 출력예측모형화 온도예측모형을 교차로 학습, 수집된 데이터 학습 Loss, 제어 방향성 Loss, 시뮬레이션 결과 Loss등을 각 Step에 따라 반영하여 모든 Loss가
수렴하도록 학습을 유도 함, 총 5단계로 학습이 진행되며 매 단계마다 학습진행(그레디언트 수정 진행), 각 단계마다 학습을 진행하는 이유는 미세 튜닝의 장점을
가지기 위함
출력 예측 모형 과 온도 예측모형이 학습이 완료 되면, 최적 제어값을 추론할 때는 출력 예측모형만을 사용해서 추론 진행
- 네트워크 : 온도 예측모형, 출력예측모형 모두 DNN 구조의 Neural Network 사용
Step1
출력 예측모형
(출력 값 학습)
초기온도 | 측정온도(T1) | 출력(Y1)
10 | 100 | 20
20 | 90 | 10
모형 입력 값
모형 출력 값
*Loss 함수
*학습 데이터
Step2
온도 예측모형
(온도 값 학습)
초기온도 | 출력(Y1) | 측정온도(T1)
10 | 20 | 100
20 | 10 | 90
모형 입력 값
모형 출력 값
*학습 데이터
*Loss 함수
순서 | 학습내용 | 상세 내용
출력 예측모형
학습 예측모형
학습 시
출력 예측모형
출력 추론 시
입력값
출력 값
*설명 : 현장에서 수집 된 데이터를 통해서 출력 예측모형 학습 진행
*설명 : 현장에서 수집 된 데이터를 통해서 온도 예측모형 학습 진행
유첨. GCLN개발 배경 및 설명 – 4/6

## Slide 34
Step4
Step5
출력 및 온도 예측모형
(시뮬레이션
오차 학습)
순서 | 학습내용 | 상세 내용
온도 예측모형
(방향성 학습)
초기온도 | 출력(Y1) | 측정온도(T1)
10 | 20 | 100
20 | 10 | 90
*기존 데이터(Line 수집)
*시뮬레이션으로 생성된 데이터
* 설명 : 실제 출력 값 출력 예측 모형이 추론한 출력 값이 높다면, 기존 온도보다 예측 된 온도가 높아져야 하는데 거꾸로 낮아진 출력
값이 올라가야 하는데, 거꾸로 낮아진 온도 값을 다 더해서 Loss값을 계산하고 학습 진행(그래디언트 수정)
초기온도 | 예상 출력(Y2) | 기대온도(T2)
10 | 15 | 150
20 | 9 | 150
*Step3에서 출력 예측 모형을 통해 생성된 시물레이션 결과 데이터 사용
*Loss 함수
초기온도 | 예상 출력(Y2) | 기대온도(T2)
10 | 15 | 150
20 | 9 | 150
*시뮬레이션으로 생성된 데이터
*Loss 함수
※ 예상 출력 : 기대온도에 도달 할 수 있도록 하기위해 출력예측 모형에서 추론된 출력값을 예상 출력이라 고 명명
설명 : 1~4 Step을 거치며 학습된 온도예측 모형에 예상출력을 입력 값으로 하여 온도를 예측했을 시 기대하던 온도가 나오는지
Loss값을 계산하여 오차만큼 온도 예측 모형 뿐 아니라 출력 예측 모형에 반환하여 학습 진행(그래디언트를 수정)
이때 계산된 Loss 값은 온도 예측 모형 뿐 아니라 출력예측모형에게도 전달하는 이유는 온도 예측 모형이 예상출력을
바탕으로 기대 온도를 잘 못 맞추는 원인은 온도 예측 모형이 예상출력을 잘못 추론했을 수도 있고, 온도예측 모형이 잘못 학습되었을 가능성도 있기 때문에 두 가지 상황을 고려하여 온도, 출력예측 모형 둘다에게 Loss 값을 전달하여 학습 진행 (그래디언트 수정)
Step3
출력 예측모형
(방향성 학습)
초기온도 | 측정온도(T1) | 출력(Y1)
10 | 100 | 20
20 | 90 | 10
초기온도 | 기대온도(T2) | 예상 출력(Y2)
10 | 150 | 15
20 | 150 | 9
*기존 데이터(Line 수집)
*시뮬레이션으로 생성된 데이터
*Loss 함수
* 설명 : 측정온도 보다 기대온도가 높으면 출력 값이 올라야 함, 기대와 달리 내려간 값을 더해서 Loss로 전달 후 학습진행(그레디언트 수정)
*제어 시뮬레이션을 통해 시물레이션 결과 데이터 생성
※ 예상 출력 : 기대온도에 도달 할 수 있도록 하기위해 출력예측 모형에서 추론된 출력값을 예상 출력이라 고 명명
유첨. GCLN개발 배경 및 설명 – 5/6

## Slide 35
GCLN – 출력 예측
출력 예측 모형 구조
Fully-Connected Network
- Layer 수 : 5(레이어 별 BatchNomalize)
- Node 수 : 100, 100, 100, 100, 100
- Activation : ReLu
MIR Lamp OUT
- Activation :Linear
MIR Lamp IN - Activation : Linear
Input Node
Hidden Node(Activation : ReLu)
Output Node(Activation : Sigmoid)
x
- 총 5 Step에서 계산된 Loss들이 골고루 낮아져야 학습이 잘 되었다고 판단함, 학습을 잘 시키기 위한 방법으로 초기에는 베이스 Learning Rate를 크게 조종(예시,
0.001)하다가, 어느정도 Loss 값이 줄어들면 베이스 Learning Rate를 낮게 (예시, 0.0001)로 수정하여 Global Minimum으로 가도록 유도하여 학습을 진행함
*실제 학습 결과
5) GCLN 학습완료 판단 기준
BatchNorm
GCLN – 온도 예측
온도 예측 모형 구조
Fully-Connected Network
- Layer 수 : 5(레이어 별 BatchNomalize)
- Node 수 : 100, 100, 100, 100, 100
- Activation : ReLu
Temp_OUT 20s
- Activation : Linear
Input Node
Hidden Node(Activation : ReLu)
Output Node(Activation : Sigmoid)
x
BatchNorm
모형 입력 / 출력 정의 - = . : 가동 시작시점 온도 (IN / MID/ OUT / Lamp_OUT) . : 가동 이후 관리시점에서의 온도 (20s)
. : 이전 장비 상태 시간(Non_OP / Prev_OP) *OP : Operating - = MIR Lamp 출력 (IN / OUT)
모형 입력 / 출력 정의 - = . : 가동 시작시점 온도 (IN / MID/ OUT / Lamp_OUT) . : MIR Lamp 출력
. : 이전 장비 상태 시간(Non_OP / Prev_OP) *OP : Operating - = OUT Zone 타겟시점 온도 (20s)
유첨. GCLN개발 배경 및 설명 – 6/6